## MSLS kentallen
MS/LS-station kentallen — bron: Phase-to-Phase, 'Netten voor distributie van elektriciteit'
Hoofdstuk 3 (Belasting en opwekking) + hoofdstuk 13.1 (Netontwerp) — https://www.phasetophase.nl/boek/boek_1_3.html en boek_3_13.html
Automatisch opgehaald en samengevat; kernvoorbeelden (2,6 kW/woning, g(10/50/100), transformatorstappen, rekenvoorbeeld) staan letterlijk zo in de brontekst. Zie kolom 'Betrouwbaarheid' per sectie.
Standaard transformatorvermogens — MS/LS-niveau
Vermogen (kVA) | Betrouwbaarheid
250 | expliciet genoemd in rekenvoorbeeld
400 | expliciet genoemd
630 | expliciet genoemd
1000 | expliciet genoemd in rekenvoorbeeld
(grotere vermogens zoals 5,8/20/23 MVA in de bron horen bij HS/MS-niveau, niet MS/LS — hier weggelaten)
Gelijktijdigheidsfactor g(n) — huishoudens, voorbeeldpunten uit de tekst
Aantal aansluitingen n | g(n) | Toelichting
1 | 1 | enkele aansluiting: volledige piek, geen gelijktijdigheid
10 | 0.59 | gemeten/gegeven voorbeeldpunt
50 | 0.49 | gemeten/gegeven voorbeeldpunt
100 | 0.46 | gemeten/gegeven voorbeeldpunt
n → groot | 0.2 | asymptotische ondergrens g∞, genoemd als praktijkwaarde
LET OP: dit zijn losse steunpunten, geen interpolatieformule. De site geeft een g(n)-formule (Rusck), maar de automatische extractie daarvan was inconsistent/onbetrouwbaar — controleer de volledige curve/tabel rechtstreeks in het boek voordat je tussenliggende n interpoleert.
Velander-formule — piekvermogen uit jaarverbruik
Formule: Pmax,n = alpha * V + beta * SQRT(V) * SQRT(n)
V = jaarverbruik van n gelijksoortige aansluitingen (kWh/jaar)
alpha, beta = empirische parameters; afhankelijk van aard van het gebied, type aansluiting, aantal aansluitingen (dus regio-/categorie-specifiek, niet universeel)
Voorbeeld uit de tekst (betrouwbaar, letterlijk genoemd): woning met 4.500 kWh/jaar -> piekvermogen ca. 2,6 kW
Uit extractie afgeleide voorbeeldwaarden alpha ~ 0,25e-3 en beta ~ 0,04 kwamen NIET consistent uit op de 2,6 kW hierboven bij handcontrole -> waarschijnlijk extractiefout (kolom/decimaal). Niet gebruiken zonder brontabel te checken.
Rekenvoorbeeld dimensionering (100 woningen) — letterlijk uit de tekst
Stap | Zonder warmtepomp | Met warmtepomp (5 kW/woning, g=0,9)
Piek per woning (kW) | 2.6 | 2,6 (huishoudelijk deel) + 5 kW WP apart
g(n=100), huishoudelijk deel | 0.46 | 0.46
Gelijktijdig vermogen (kW) | 119 | 569
Groeifactor (30 jr, 1%/jr) | 1.35 | 1.35
Veiligheidsmarge | 10% | 10%
Benodigd vermogen (kVA) | 197 | 747
Gekozen standaardtransformator (kVA) | 250 | 1000
Bedrijven / niet-huishoudelijke aansluitingen
Geen aparte g(n)-tabel in de bron voor bedrijven/utiliteit/industrie. Expliciet advies: bepaal gelijktijdigheid en vermogensfactor per grote verbruiker afzonderlijk i.p.v. Velander-achtige statistiek toe te passen (die is bedoeld voor veel gelijksoortige kleinverbruikers).
Voor gemengde belasting (bv. warmtepompen/EV naast huishoudens) hanteert de bron een optelmethode: apart bepaalde piekvermogens van grote/nieuwe individuele belastingen (g~1) worden OPGETELD bij het statistisch bepaalde huishoudelijke piekvermogen, niet samengevoegd in een gezamenlijke Velander-populatie.